Ing. Martin Laurinčík,    Družstevná 26/2, 026 01 Bziny,    Tel.: 0917 744 258

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Projekt

pre stavebné povolenie

ELEKTROINŠTALÁCIA

č.  projektu 36/2015

--------------------------------------------------------------------------------------

Obsah  :

- Technická správa                          	 počet strán	 5

- Protokol o určení prostredia                           „               	 2

- Výkres                                                            „              	 6

Dátum vyhotovenia:                       				Vypracoval:  Ing. Martin Laurinčík

20.05.2015						  Číslo osvedčenia: 0228-2-2009 EZ-P-E2-A

–––––––––––––––

Počet  vyhotovení  6x

Technická správa.

##### Všeobecne

##### Predmet projektu

Je elektroinštalácia NN priestorov Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu, súp. č.190

  - Projektové podklady

- podklady stavebnej činnosti

- konzultácia s hlavným projektantom

- el. prostredie v protokole o určení prostredia č. 36/2015

- v zmysle Vyhlášky MP MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z., ktorá od 1.1.2014 mení a dopĺňa vyhlášku

MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., § 2, prílohy. 1, III. časť rozdelenie zariadení a ich zariadenie do skupín

podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny B.

2.  Základné technické údaje

2.1 Rozvodná sieť

Prívod 3+PEN – 50Hz, 400V/230V - TN-C/TN-S.

Hlavný rozvádzač objektu HR bude napojený z elektromerového rozvádzača káblom AYKY-J 3x240+120.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je v zmysle STN 33 2000-4-41:

1. V normálnej prevádzke :

- krytmi  (čl. 412.1)

- izoláciou (čl. 412.1)

- doplnková ochrana prúdovými chráničmi (čl. 412.5)

2. Pri poruche:

- samočinným odpojením napájania v sieti (čl. 413.1.3)

- doplnkovým pospájaním (čl. 413.1.6)

- doplnková ochrana prúdovými chráničmi (čl. 412.5)

  - Pri mimoriadnej udalosti, požiari:

V zmysle vyhlášky č. 94/2004 Čiastka 45  Príloha č. 14 v navrhovanej elektrickej inštalácii sa nepredpokladá, aby elektrické zariadenia počas požiaru zostalo v prevádzke.

2.3 Normy a bezpečnostné predpisy STN

Projekt je vypracovaný podľa noriem a bezpečnostných predpisov STN platných v čase spracovania, najmä

však : STN 33 2000-5-51, 33 2180, 332000-1, IEC 61140, 33 2000-4-41, 33 2000-1, 33 2000-5-54, 33

2000-5-52, 34 3100, 33 2000-4-43, 332000-4-473, 33 2000-5-523, 332000-4-482, 33 2000-7-701, 33 2000-

7-702, 33 2000-7-703, STN EN 62 305-3.

2.4 Prostredia a krytie

V súlade s protokolom o určení prostredia a vonkajších vplyvov uvedeným v tomto projekte sú nasledovné

min.  požiadavky na krytie elektrických zariadení podľa druhu priestoru:

a) všetky vnútorné priestory (311-základné):

IP 43 – elektroinštalačné prístroje

IP 43 –  svietidlá

IP 43/20 rozvádzače

miestnosť č.128, 129, 130, 131, 132 – vyhotovenie do výbušného prostredia

b) všetky vonkajšie priestory pod prístreškom  (412 – vonkajšie pod prístreškom):

IP 43 – elektrické prístroje

IP 43 – svietidlá

IP 43/40 rozvádzače

c) v kúpeľniach, sprchách, umývacie priestory:     zóna 0 : IPX7, zóna 1, 2 a 3 : IPX5

2.5 Energetická bilancia objektu

|  | Dopl. Ochr. + Istenie | Obv. č. | Istenie | Vodič | Druh ukončenie vývodu | ks | Pi v kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR. HV 1.03-Napojenie – ER |  |  | B40/3 | CYKY-J 5x6 | Vývod RK | 1 | 37,10 |
|  |  |  | B32/3 | CYKY-J 4x10 | Vývod RP1/BISTRO/ | 1 | 62,96 |
|  |  |  | B25/3 | CYKY-J 5x6 | Vývod RP2 | 1 | 37,75 |
|  | FI/1 25/4/003 | 1*x | B10A/1 | CYKY-J 3x1,5 | Svetlo | 5 | 0,35 |
|  |  | 2*x | B10A/1 | CYKY-J 3x1,5 | Svetlo | 8 | 0,40 |
|  |  | 3*x | B10A/1 | CYKY-J 3x1,5 | Svetlo | 12 | 0,40 |
|  |  | 4*x | B10A/1 | CYKY-J 3x1,5 | Svetlo | 5 | 0,35 |
|  |  | 5*x | B10A/1 | CYKY-J 3x1,5 | Svetlo | 5 | 0,50 |
|  |  | 6*x | B10A/1 | CYKY-J 3x1,5 | Svetlo | 3 | 0,25 |
|  |  | 7*x | B10A/1 | CYKY-J 3x1,5 | Svetlo | 2 | 0,30 |
|  | FI/2 40/4/003 | 1-x | B16A/1 | CYKY-J 3x2,5 | Zás. 230V/16A | 8 | 3,68 |
|  |  | 2-x | B16A/1 | CYKY-J 3x2,5 | Zás. 230V/16A | 10 | 3,68 |
|  |  | 3-x | B16A/1 | CYKY-J 3x2,5 | Zás. 230V/16A | 10 | 3,68 |
|  |  | 4-x | B16A/1 | CYKY-J 3x2,5 | Zás. 230V/16A | 10 | 3,68 |
|  | FI/3 40/4/003 | 5-x | B16A/1 | CYKY-J 3x2,5 | Zás. 230V/16A | 7 | 3,68 |
|  |  | 6-x | B16A/1 | CYKY-J 3x2,5 | Zás. 230V/16A | 10 | 3,68 |
|  |  | 7-x | B16A/1 | CYKY-J 3x2,5 | Zás. 230V/16A | 4 | 3,68 |
|  |  | 8-x | B16A/1 | CYKY-J 3x2,5 | Zás. 230V/16A | 10 | 3,68 |
|  |  | 9-x | B16A/3 | CYKY-J 5x6 | Zás. 400V/16A | 1 | 11,04 |
|  |  | 10-x | B16A/3 | CYKY-J 5x6 | Zás. 400V/16A | 1 | 11,04 |
|  |  |  |  |  | spolu | 114 | 133,20 |
|  | Dopl. Ochr. + Istenie | Obv. č. | Istenie | Vodič | Druh ukončenie vývodu | ks | Pi v kW |
| RK. 129-Napojenie –HR |  | 1*x | B10A/1 | CYKY-J 3x1,5 | Svetlo | 6 | 0,30 |
|  |  | 1-x | B25A/3 | CYKY-J 5x4 | Techn. kotol na pelety | 1 | 3,68 |
|  |  | 2-x | B16A/1 | CYKY-J 3x2,5 | Napájanie bojler | 1 | 3,68 |
|  |  | 3-x | B16A/1 | CYKY-J 3x2,5 | Aut.doplňujúca stanica | 1 | 3,68 |
|  |  | 4-x | B16A/1 | CYKY-J 3x2,5 | Chem.úprava vody | 1 | 3,68 |
|  |  | 5-x | B16A/1 | CYKY-J 3x2,5 | Obehové čerpadlo | 1 | 3,68 |
|  |  | 6-x | B16A/1 | CYKY-J 3x2,5 | Obehové čerpadlo | 1 | 3,68 |
|  |  |  |  |  | spolu | 12 | 26,06 |

|  | Dopl. Ochr. + Istenie | Obv. č | Istenie | Vodič | Druh ukončenie vývodu | ks | Pi v kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RP2. 202-Napojenie –HR | FI/2 40/4/003 | 1*x | B10A/1 | CYKY-J3x1,5 | Svetlo | 9 | 0,40 |
|  |  | 2*x | B10A/1 | CYKY-J3x1,5 | Svetlo | 4 | 0,20 |
|  |  | 3*x | B10A/1 | CYKY-J3x1,5 | Svetlo | 7 | 0,35 |
|  | FI/2 40/4/003 | 1-x | B16A/1 | CYKY-J3x2,5 | Zás. 230V/16A | 7 | 3,68 |
|  |  | 2-x | B16A/1 | CYKY-J3x2,5 | Zás. 230V/16A | 8 | 3,68 |
|  |  | 3-x | B16A/1 | CYKY-J3x2,5 | Zás. 230V/16A | 8 | 3,68 |
|  | FI/2 40/4/003 | 4-x | B16A/1 | CYKY-J3x2,5 | Zás. 230V/16A | 8 | 3,68 |
|  |  | 5-x | B16A/1 | CYKY-J3x2,5 | Zás. 230V/16A | 5 | 3,68 |
|  |  | 6-x | B16A/1 | CYKY-J3x2,5 | Zás. 230V/16A | 6 | 3,68 |
|  |  | 7-x | B16A/1 | CYKY-J3x2,5 | Zás. bojler | 1 | 3,68 |
|  |  | 8-x | B16A/3 | CYKY-J5x2,5 | Technológia kuchyňa | 1 | 11,04 |
|  |  |  |  |  | spolu | 67 | 37,75 |

Energetická bilancia objekt

Rozvádzač RP1 Bistro

Svetelná elektrická inštalácia:		Pi =      0,40 kW

Zásuvková elektrická inštalácia:		Pi =      3,68 kW

Technológia prevádzky:			Pi =    11,04 kW

Spolu:					Pi =    15,12 kW

Rozvádzač RP2

Svetelná elektrická inštalácia:		Pi =      0,95 kW

Zásuvková elektrická inštalácia:		Pi =    22,08 kW

Príprava TÚV				Pi =      3,68 kW

Technológia kuchyňa			Pi =    11,04 kW

Spolu:					Pi =    37,75 kW

Rozvádzač RK

Svetelná elektrická inštalácia:		Pi =      0,30 kW

Technológia kotolňa			Pi =    26,76 kW

Spolu:					Pi =    26,06 kW

Rozvádzač RP1				Pi =    15,12 kW

Rozvádzač RP2				Pi =    37,75 kW

Rozvádzač RK				Pi =    37,10 kW

Svetelná elektrická inštalácia:		Pi =      2,35 kW

Zásuvková elektrická inštalácia:		Pi =    29,44 kW

Zás. 400V /16A				Pi =    22,08 kW

Spolu:					Pi =  133,20 kW

Celkom inštalovaný príkon Pi:	133,20 kW

Súčiniteľ náročnosti β:		0,70

Výpočtový príkon Pv:			93,24 kW

Výpočtový prúd Iv:			141,83

  - Skratové pomery a výsledky výpočtov, ochrana pred preťažením a skratom

Vypočítané hodnoty skratových prúdov na prípojniciach navrhovaného rozvádzača HR a RP a RK

- začiatkový rázový skratový prúd		Ik = 6,37 kA

- špičkový skratový prúd			ip = 9 kA

Navrhované elektrotechnické zariadenie NN vzhľadom na svoju skratovú odolnosť vyhovuje, to znamená, že skratová bezpečnosť v jednotlivých bodoch elektrickej siete bude vyššia, ako udané hodnoty skratových prúdov. To platí aj s ohľadom na vypínacie charakteristiky istiacich prvkov a ochrán, prípadne obmedzovacie charakteristiky poistiek predradených pred chránené prístroje a ostatné prvky elektrického obvodu.

Ochrana pred preťažením a skratom je riešená poistkami a ističmi.

3.  Technické prevedenie

3.1 Rozvádzače

Sú oceľoplechového vyhotovenia s montážou do omietky /na stenu/ v prípade horľavého

materiálu s obložením proti požiaru v zmysle STN 33 2000-4-482 Ochrana proti požiaru pri osobitných

prípadoch alebo nebezpečenstve.

3.2  Popis elektroinštalácie

Umelé osvetlenie je navrhnuté svietidlami resp. žiarovkovými svietidlami s úspornými svetelnými zdrojmi. Osvetlenie v zmysle STN EN 12 464-1 by malo byť 100 až 500 lux. Typy svietidiel viď. výkres. Ovládanie osvetlenia je vypínačmi, ktoré sú osadené vo výške 1,2m od podlahy. Na svetelné obvody sú navrhnuté vedenia s medenými káblami CYKY-J 3x1,5 uloženými pod omietkou /v podlahe/, v káblových žľaboch,  istenie ističmi 10A.

Zásuvky budú napojené cez prúdový chránič s ističom 16A, čo umožňuje napojiť na jeden zásuvkový vývod z rozvádzača spotrebiče so spoločným výkonom max. 3,6kW. Zásuvka je určená pre napájanie prenosných spotrebičov do 2kW. Výška osadenia zásuviek je 0,5m až 1,2m od podlahy. Rozvody budú káblami CYKY-J 3x2,5 uloženými pod omietku /v podlahe/, v káblových žľaboch.

Vývody pre strojnú technológiu budú napojené káblami CYKY-J príslušných dimenzií vzhľadom k veľkosti nominálnych prúdov istiacich prvkov. Káble budú uložené pod omietku /v podlahe v ochrannej trubke/, v káblových žľaboch.

V a na horľavom materiáli tepelnoizolačné opatrenia, vodiče v samozhášavých trubkách,

prípadne použiť káble ktoré spĺňajú požiadavku na odolnosť voči šíreniu plameňa /samozhášavé/.

Prístroje zapustené v škatuliach KI. Vedenia istené prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom min 30mA.

3.3 Hlavné pospájanie

Na hlavnú uzemňovaciu prípojnicu objektu budú vodivo pripojené PEN, PE, všetky potrubia

vstupujúce do objektu (plyn, voda), kovové konštrukcie budovy, pospájania rozvádzača budovy. Uzemnenie

hlavnej uzemňovacej prípojnice objektu nemá mať viacej ako 5 Ω.

3.4 Doplnkové pospájanie

V kúpeľniach a hygienických miestnostiach a všetky neživé časti strojných zariadení musí spájať     ochranný vodič s neživými časťami zariadení všetky cudzie vodivé časti ktoré môžu doviesť potenciál je treba začleniť do pospájania aj PE prípojnicu príslušného rozvádzača a hlavné pospájanie. Navrhujem pospájanie vykonať vodičom CY6 –  CY16  až  z hlavnej pospájacej  svorkovnice.

4. Zostatkové riziká

Analýza zostatkových rizík nadväzuje na jestvujúce riešenie a na protokol o určení vonkajších vplyvov.

Z jestvujúceho stavu môžu vzniknúť nasledovné riziká:

Elektrické ohrozenie :

- dotyk osôb so živými časťami ( priamy dotyk ) - pri oprave a údržbe

- dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušenia izolácie

( nepriamy dotyk )

Nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži.

Otvorené dvere rozvádzačov.

Nesprávne zapojené a nevyhovujúce predlžovacie prívody.

Úmyselný zásah do rozvádzača pod napätím

Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami

Používanie elektrických zariadení s poškodeným krytom

Kombinácia ohrození :

- obnovenie prívodu elektrickej energie po prerušení

- vonkajší vplyv na elektrické zariadenie

- chyby obsluhy

ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad

nevhodné držanie tela a zvýšená námaha

zanedbanie používania osobných ochranných prostriedkov

neprimerané miestne osvetlenie

psychické preťaženie alebo podcenenie, stres

ľudské chyby alebo správanie

Odhadovanie rizika :

-poškodenie zariadenia alebo zdravia pracovníkov

Návrh opatrení voči týmto rizikám :

- starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení

- dodržiavaním technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe a opravách  používaním osobných  ochranných pracovných prostriedkov

- preukázateľným a pravidelným poučením/ zaškolením / pracovníkov, ktorý môžu prísť do styku s elektrickým zariadením

5. Bezpečnostné upozornenia

Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle Vyhlášky MP MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z., ktorá od 1.1.2014 mení a dopĺňa vyhlášku MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy

pre prácu na elektrických zariadeniach – podľa STN 34 3100, čl. 141 až 149, čl. 161 až 163, č. 166 až 177.

Po ukončení prác musí byť zariadené vyhotovenie východzej odbornej prehliadke v zmysle STN 33 2000-6

a STN 33 1500. Prevádzkovanie elektrických zariadení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu  a údržbu  môžu vykonávať len osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a podľa

STN  34 3100. Zodpovednosť za prevedenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov

pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zariadení.

UPOZORNENIE:

Táto projektová dokumentácia slúži len pre účely vydania stavebného povolenia nie je projektom realizačným .

Protokol o určení vonkajších vplyvov č.  36/2015

(k projektu č. 36/2015)

Vypracoval:	Ing. Martin Laurinčík, Družstevná 26/2, Bziny 026 01

Zloženie komisie:

Meno	Funkcia, odborná spôsobilosť, číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Predseda:		Ing. Martin Laurinčík		Projektant EZ  0228-2-2009 EZ-P-E2-A

Členovia:		Ing. Sobčák Jozef		Hlavný projektant

Objekt: 	Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu, súp. č.190

Podklady použité na vypracovanie protokolu:

STN 33 2000-5-51 – Určovanie vonkajších vplyvov

Stavebná dokumentácia

Charakteristika objektu: Objekt 2 podlažný. Stojí na betónovom základe , plochá strecha.

V priestoroch nebudú skladované žiadne agresívne, výbušné, horľavé, ani inak nebezpečné látky.

Upozornenie: Ak sa zmení charakter využívania priestorov, technologický postup, používané látky alebo zariadenie, musia byť prostredia v zmysle STN 33 2000-5-51 znovu prehodnotené, či el. inštalácia zmeneným podmienkam vyhovuje.

Rozhodnutie:

Priestor    X: VNÚTORNÉ PRIESTORY

Y: VONKAJŠIE OSVETLENIE POD PRÍSTREŠKOM

| TABUĽKA VONKAJŠÍCH VPLIVOV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Priestor označenie miestnosti / druh priestoru |  |  |  |  |
| Vonkajší vplyv | X | Y | Miestnosť č.128, 129, 130, 131, 132 |  |  |
|  | III | V |  |  |  |
| AA - Teplota okolia | AA5 | AA7 |  | AA5 |  |
| AB - Atmosférické podmienky | AB5 | AB7 | AB5 |  |  |
| AC - Nadmorská výška | AC1 | AC1 | AC1 |  |  |
| AD - Výskyt vody | AD1 | AD3 | AD1 |  |  |
| AE - Výskyt cudzích pevných telies | AE3 | AE3 | AE3 |  |  |
| AF- výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 | AF1 |  | AF1 |  |
| AG - Mechanické namáhanie - nárazy | AG1 | AG1 | AG1 |  |  |
| AH - Vibrácie | AH1 | AH1 | AH1 |  |  |
| AK - Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 | AK1 | AK1 |  |  |
| AL - Výskyt živočíchov | AL1 | AL1 | AL1 |  |  |
| AM - Elektromag., elektrostat. alebo ionizujúce žiarenie | AM1 | AM1 | AM1 |  |  |
| AN - Slnečné žiarenie | AN1 | AN1 | AN1 |  |  |
| AP - Seizmické účinky | AP1 | AP1 | AP1 |  |  |
| AQ - Búrková činnosť | AQ1 | AQ1 | AQ1 |  |  |
| AR - Pohyb vzduchu | AR1 | - | AR1 |  |  |
| AS - Vietor | - | AS1 | - |  |  |
| AT - Snehová pokrývka | - | AT1 | - |  |  |
| AU - Námraza | - | AU2 | - |  |  |
| BA - Schopnosť osôb | BA1/BA2/ BA3 | BA1/BA2/BA3 | BA1/BA2/ BA3 |  |  |
| BB - Odpor tela | BB2 | BB2 | BB2 |  |  |
| BC - Kontakt osôb s potencionálom zeme | BC2 | BC2 | BC2 |  |  |
| BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 | BD1 | BD1 |  |  |
| BE - Povaha spracúvaných a skladovaných látok | BE1 | BE1 | BE3 |  |  |
| CA - Stavebné materiály | CA1/CA2 | CA1/CA2 | CA1/CA2 |  |  |
| CB - Konštrukcia budovy | CB1 | CB1 | CB1 |  |  |

Zdôvodnenie: Rozhodnutie bolo vynesené na základe vyjadrenia členov komisie v zmysle príslušných predpisov a STN.

V Bzinách 	20.05.2015										   									      ........................................

predseda komisie